北京市上地医院手术室净化系统维保

院内比选公告

为持续保障手术室空气洁净度，降低院内感染风险，确保手术室净化设施稳定运行，本着公开、公平、公正、择优的原则，我院现就手术室净化系统维保面向社会公告，欢迎符合资质条件的供应商踊跃报名联系，现将以下事宜公告如下：

- 一、项目概况

- 项目名称：手术室净化系统维保

- 需求：手术室净化机组、手术间内外走廊及辅助用房巡检、维护，净化机组的耗材更换等

- 方式：院内比选

二、项目要求：

- 维保内容：

- （1）设备净化机组（4台）、新风机组(1台)维护。铝合金过滤器、初效、中效、高效过滤器更换及维护；机组的内表面、冷凝水盘、加湿和除湿器、盘管组件、风机、风轮维护；电机转动检查维护；紫外线灯维护及强度监测；控制柜、压差计、温湿度传感器维护；风阀门和水阀门维护。

（2）手术室3个手术间（千级1间、万级2间）、内外走廊、辅助用房末端维护。高效过滤器检漏、检堵、更换；回风过滤网清洗、消毒、检漏、检堵、更换；室内控制面板检查维护；压差表维护；

（3）检查风流量及堵塞状况，并及时调整；检查阀门的连锁状态及运行状况。

（二）服务要求：

（1）新风机组和空气处理机组的内表面、冷凝水盘、加湿和除湿器、盘管组件、风机、风轮等每月检查3次，风机轴承每月检查3次，每年注油1次；紫外线灯照射强度每月检测1次，不达标时必须及时更换。

（2）净化机组初效过滤器每2个月更换1次。

（3）净化机组中效过滤器每季度更换1次。

（4）高效过滤器每年更换1次，根据手术室监测数据，不达标时进行更换，当阻力超过设计初阻力或每年时进行更换。

（5）每日检查温度、湿度、加湿器工作状态，机组功能断压差记录。

（6）手术室回风过滤网每周检查、清洗1次，每半年更换1次；如遇特殊污染及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内、外表面。

（7）设专人现场负责净化系统的日常检查、维修保养和监测，并做好检查、维修保养和监测记录，建立维护档案。提供7*24小时服务。日常工作时间故障报修，维保人员自接到通知起 15 分钟内抵达医院现场；夜间、法定节假日突发故障，2 小时内到场处置；重大院感相关故障立即增派人员加急处理

（8）保养时与使用科室沟通好，确保不影响科室正常使用的前提下进行。

（9）在医院内配备充足的消耗材料和配件。更换初、中、高效过滤器时必须提供产品质量检验报告或产品合格证。

（10）过滤器更换清单

板式过滤器：20块     /每2月更换1次                                    袋式过滤器：20块     /每季度更换一次                                  V型密褶式过滤器：18块/每半年更换一次                           铝合金过滤器：5块    /每年更换一次 ，每月清洗                                   紫外线杀菌灯：12个  /每年更换一次，监测不合格时即时更换                H13高效送风口：20块  /每半年更换一次                       M5回风过滤器：14块   /每半年更换                                 M5排风过滤器：10块   /每半年更换                             F7无隔板排风、回风：18块/每半年更换                          手术室千级送风天花板：4块/每半年更换一次                            手术室万级送风天花板：8块/每半年更换一次

- 三、维保质量要求：

- 执行标准符合《医院空气净化管理标准》WS/T368-2025相关技术文件内容及要求，进行维修保养，定期监测，保障手术室层流净化系统正常运行，及空气质量、温湿度等要求达到国家标准，，同时按要求对过滤网及各级过滤器进行更换。保证年检合格。

四、维保方资格要求

1.独立法人，须持有有效营业执照；

2.有相关医疗行业设备维护、保养业绩；

3.具备良好的履约能力和商业信誉，近三年无安全生产事故、无违规处罚记录。

4.能够提供正规合法的增值税发票，配合医院财务入账及审计核查。

五、报价要求

1.维保方按年度维保价格进行报价，报价包含维修、保养及更换耗材、易损件等所有费用。总体预算不超过：15万元/年

2.维保期内不得随意涨价、不得设置隐形收费项目。

六、报名事宜

1.报名时间：自公告发布之日起至2026年7月6日17:00截止。

2.报名资料：营业执照、相关资质及报价方案（加盖公章）。

3. 资料递交：工作日 8:30-11:30、14:00-16:30 递交资料器械科，逾期不予受理。

本次手术室净化系统维保采用院内比选方式，择优确定合作单位，主要比选内容：

1.手术室净化系统维修、维保的内容；

2.净化耗材是否符合要求；

3.是否可以配备专人进行维保；

七、联系方式

单位：北京市上地医院

地    址：北京市海淀区农大南路88号

联 系 人：柏雪梅

联系电话：18010499722

本公告最终解释权归北京市上地医院所有

北京市上地医院

2026年7月2日